## Load Points
Load Point | Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | c_NOK_per_kWh_1h | c_NOK_per_kWh_4h | U | nrOfFaults | R | Lambda | SAIFI | SAIDI | CAIDI | EENS
LP1 | residential | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.057584 | 0 | 5 | 0.011517 | 0.011517 | 0.057584 | 5 | 0
LP2 | residential | 0.10257 | 0.10257 | 1 | 60.3161 | 52.7445 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.044109
LP3 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP4 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP5 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP6 | residential | 0.31228 | 0.31228 | 1 | 52.7428 | 46.1219 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.3163
LP7 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP8 | residential | 0.070067 | 0.070067 | 1 | 60.2099 | 52.6516 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.070969
LP9 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP10 | residential | 0.077479 | 0.077479 | 1 | 57.3364 | 50.1388 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.078477
LP11 | residential | 0.054437 | 0.054437 | 1 | 73.2398 | 64.0458 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.055138
LP12 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP13 | residential | 0.069717 | 0.069717 | 1 | 52.6665 | 46.0552 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.070614
LP14 | commercial | 0.044766 | 0.044766 | 1 | 70.6562 | 61.7866 | 1.0501 | 0 | 1.221 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0501 | 1.221 | 0.04701
LP15 | residential | 0.034603 | 0.034603 | 1 | 57.4723 | 50.2577 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.035049
LP16 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP17 | agriculture | 0.083955 | 0.083955 | 1 | 58.2666 | 50.9523 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.085036
LP18 | residential | 0.059473 | 0.059473 | 1 | 70.7065 | 61.8306 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.060238
LP19 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 1.2936 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP20 | agriculture | 0.098526 | 0.098526 | 1 | 61.8823 | 54.1141 | 1.1126 | 0 | 1.2936 | 0.86005 | 0.86005 | 1.1126 | 1.2936 | 0.10962
LP21 | industry | 0.016414 | 0.016414 | 1 | 81.2816 | 71.0782 | 1.1126 | 0 | 1.2936 | 0.86005 | 0.86005 | 1.1126 | 1.2936 | 0.018262
LP22 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 0 | 1.3409 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP23 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 0 | 1.3409 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP24 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 0 | 1.3409 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP25 | residential | 0.014602 | 0.014602 | 1 | 58.0986 | 50.8054 | 1.1532 | 0 | 1.3409 | 0.86005 | 0.86005 | 1.1532 | 1.3409 | 0.016839
LP26 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP27 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP28 | residential | 0.067753 | 0.067753 | 1 | 74.5017 | 65.1494 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.068626
LP29 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 1.1837 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP30 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 1.1837 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP31 | residential | 0.11648 | 0.11648 | 1 | 57.3569 | 50.1568 | 1.0181 | 0 | 1.1837 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0181 | 1.1837 | 0.11858
LP32 | residential | 0.23244 | 0.23244 | 1 | 95.4805 | 83.4947 | 1.0408 | 0 | 1.2102 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0408 | 1.2102 | 0.24194
LP33 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP34 | residential | 0.10463 | 0.10463 | 1 | 62.7952 | 54.9124 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.044993
LP35 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 0.55531 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP36 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP37 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP38 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP39 | residential | 0.058684 | 0.058684 | 1 | 62.0093 | 54.2251 | 1.0129 | 0 | 1.1777 | 0.86005 | 0.86005 | 1.0129 | 1.1777 | 0.05944
LP40 | residential | 0.057928 | 0.057928 | 1 | 72.9501 | 63.7925 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.02491
LP41 | residential | 0.027773 | 0.027773 | 1 | 59.3706 | 51.9177 | 0.46869 | 0 | 0.54495 | 0.86005 | 0.86005 | 0.46869 | 0.54495 | 0.013017
LP42 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 0.86817 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP43 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 0.86817 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP44 | public | 0.031023 | 0.031023 | 1 | 58.1659 | 50.8642 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.013341
LP45 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.67153 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP46 | industry | 0.29109 | 0.29109 | 1 | 69.6983 | 60.9489 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.12518
LP47 | residential | 0.13576 | 0.13576 | 1 | 61.5269 | 53.8033 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.058379
LP48 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63575 | 0 | 0.7392 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP49 | residential | 0.35952 | 0.35952 | 1 | 72.2263 | 63.1596 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.1546
LP50 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46664 | 0 | 0.54257 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP51 | residential | 0.074595 | 0.074595 | 1 | 73.5213 | 64.292 | 0.46664 | 0 | 0.54257 | 0.86005 | 0.86005 | 0.46664 | 0.54257 | 0.034809
LP52 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51711 | 0 | 0.60126 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP53 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51711 | 0 | 0.60126 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP54 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51711 | 0 | 0.60126 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP55 | residential | 0.31569 | 0.31569 | 1 | 92.3073 | 80.7198 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.13575
LP56 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52939 | 0 | 0.61553 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP57 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52939 | 0 | 0.61553 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP58 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52939 | 0 | 0.61553 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP59 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52939 | 0 | 0.61553 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP60 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52939 | 0 | 0.61553 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP61 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52939 | 0 | 0.61553 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP62 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP63 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63575 | 0 | 0.7392 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP64 | residential | 0.14771 | 0.14771 | 1 | 62.8102 | 54.9255 | 0.63575 | 0 | 0.7392 | 0.86005 | 0.86005 | 0.63575 | 0.7392 | 0.093908
LP65 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63575 | 0 | 0.7392 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP66 | residential | 0.032252 | 0.032252 | 1 | 60.8916 | 53.2478 | 0.63575 | 0 | 0.7392 | 0.86005 | 0.86005 | 0.63575 | 0.7392 | 0.020504
LP67 | residential | 0.025002 | 0.025002 | 1 | 62.8361 | 54.9482 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.010751
LP68 | public | 0.0087325 | 0.0087325 | 1 | 56.8085 | 49.6773 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.0037552
LP69 | public | 0.019565 | 0.019565 | 1 | 45.9932 | 40.2196 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.0084135
LP70 | residential | 0.085248 | 0.085248 | 1 | 57.9519 | 50.6771 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.036659
LP71 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51704 | 0 | 0.60117 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP72 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51704 | 0 | 0.60117 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP73 | residential | 0.45568 | 0.45568 | 1 | 66.2448 | 57.929 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.19596
LP74 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55457 | 0 | 0.6448 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP75 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55457 | 0 | 0.6448 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP76 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55457 | 0 | 0.6448 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP77 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55457 | 0 | 0.6448 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP78 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55457 | 0 | 0.6448 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP79 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55457 | 0 | 0.6448 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP80 | agriculture | 0.021938 | 0.021938 | 1 | 63.6647 | 55.6728 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0.86005 | 0.43003 | 0.5 | 0.0094338
LP81 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP82 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP83 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP84 | residential | 0.026927 | 0.026927 | 1 | 63.2496 | 55.3097 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0.86005 | 0.6687 | 0.77751 | 0.018006
LP85 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP86 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP87 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP88 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43003 | 0 | 0.5 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP89 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP90 | commercial | 0.043782 | 0.043782 | 1 | 58.6964 | 51.3281 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0.86005 | 0.6687 | 0.77751 | 0.029277
LP91 | residential | 0.15354 | 0.15354 | 1 | 66.6916 | 58.3197 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0.86005 | 0.6687 | 0.77751 | 0.10267
LP92 | agriculture | 0.073773 | 0.073773 | 1 | 68.8179 | 60.1791 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0.86005 | 0.6687 | 0.77751 | 0.049332
LP93 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73475 | 0 | 0.85431 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP94 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73475 | 0 | 0.85431 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP95 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73475 | 0 | 0.85431 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP96 | residential | 0.18379 | 0.18379 | 1 | 55.7858 | 48.7829 | 0.73475 | 0 | 0.85431 | 0.86005 | 0.86005 | 0.73475 | 0.85431 | 0.13504
LP97 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP98 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP99 | residential | 0.082192 | 0.082192 | 1 | 65.0409 | 56.8762 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0.86005 | 0.6687 | 0.77751 | 0.054961
LP100 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6687 | 0 | 0.77751 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP101 | residential | 0.18603 | 0.18603 | 1 | 83.6275 | 73.1296 | 0.66872 | 0 | 0.77753 | 0.86005 | 0.86005 | 0.66872 | 0.77753 | 0.1244
LP102 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55457 | 0 | 0.6448 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP103 | public | 0.29551 | 0.29551 | 1 | 71.3795 | 62.4191 | 0.55457 | 0 | 0.6448 | 0.86005 | 0.86005 | 0.55457 | 0.6448 | 0.16388
LP104 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56809 | 0 | 0.66053 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP105 | residential | 0.29637 | 0.29637 | 1 | 60.1224 | 52.5752 | 0.56809 | 0 | 0.66053 | 0.86005 | 0.86005 | 0.56809 | 0.66053 | 0.16836
LP106 | residential | 0.20209 | 0.20209 | 1 | 59.9217 | 52.3996 | 0.51704 | 0 | 0.60117 | 0.86005 | 0.86005 | 0.51704 | 0.60117 | 0.10449
LP107 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51704 | 0 | 0.60117 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP108 | residential | 0.11166 | 0.11166 | 1 | 50.9548 | 44.5584 | 0.51704 | 0 | 0.60117 | 0.86005 | 0.86005 | 0.51704 | 0.60117 | 0.05773
LP109 | residential | 0.046128 | 0.046128 | 1 | 56.843 | 49.7074 | 0.74667 | 0 | 0.86817 | 0.86005 | 0.86005 | 0.74667 | 0.86817 | 0.034443
LP110 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77288 | 0 | 0.89864 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP111 | residential | 0.27655 | 0.27655 | 1 | 74.4433 | 65.0983 | 0.77288 | 0 | 0.89864 | 0.86005 | 0.86005 | 0.77288 | 0.89864 | 0.21374
LP112 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 0.86817 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP113 | commercial | 0.00078442 | 0.00078442 | 1 | 53.9949 | 47.2168 | 0.74667 | 0 | 0.86817 | 0.86005 | 0.86005 | 0.74667 | 0.86817 | 0.00058571
LP114 | residential | 0.077797 | 0.077797 | 1 | 65.8849 | 57.6143 | 0.74667 | 0 | 0.86817 | 0.86005 | 0.86005 | 0.74667 | 0.86817 | 0.058089
LP115 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 0.86817 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP116 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.67153 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP117 | residential | 0.12115 | 0.12115 | 1 | 57.8955 | 50.6278 | 0.52939 | 0 | 0.61553 | 0.86005 | 0.86005 | 0.52939 | 0.61553 | 0.064134
LP118 | residential | 0.035389 | 0.035389 | 1 | 61.0623 | 53.3971 | 0.74667 | 0 | 0.86817 | 0.86005 | 0.86005 | 0.74667 | 0.86817 | 0.026424
LP119 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.67153 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP120 | residential | 0.26325 | 0.26325 | 1 | 58.4232 | 51.0892 | 0.57755 | 0 | 0.67153 | 0.86005 | 0.86005 | 0.57755 | 0.67153 | 0.15204
LP121 | residential | 0.068541 | 0.068541 | 1 | 59.5967 | 52.1154 | 0.57755 | 0 | 0.67153 | 0.86005 | 0.86005 | 0.57755 | 0.67153 | 0.039586
LP122 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.67153 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP123 | residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.67153 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0
LP124 | residential | 0.15354 | 0.15354 | 1 | 54.6177 | 47.7614 | 0.57755 | 0 | 0.67153 | 0.86005 | 0.86005 | 0.57755 | 0.67153 | 0.088678
TOTAL |  | 6.4072 | 6.4072 | 55 | [6 empty] | 0.84462 | 0.68775 | 0.81427 | 4.1665