## Bus Data
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LP10
LP11
LP12
LP13
LP14
LP15
LP16
LP17
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22

## Line Data
| Length | Upstream Bus | Downstream Bus | Fuse/breaker direction | Disconnector direction | Cable Type | Nr Transformers | Transformer Type
S1 | 0.75 | B2 | B3 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S2 | 0.6 | B3 | LP1 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S3 | 0.8 | B3 | LP2 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S4 | 0.75 | B3 | B4 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S5 | 0.8 | B4 | LP3 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S6 | 0.6 | B4 | LP4 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S7 | 0.75 | B4 | B5 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S8 | 0.8 | B5 | LP5 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S9 | 0.75 | B5 | LP6 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S10 | 0.6 | B5 | B6 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S11 | 0.8 | B6 | LP7 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S12 | 0.75 | B2 | B7 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S13 | 0.8 | B7 | LP8 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S14 | 0.6 | B7 | B8 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S15 | 0.8 | B8 | LP9 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S16 | 0.75 | B2 | B9 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S17 | 0.6 | B9 | LP10 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S18 | 0.8 | B9 | B10 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S19 | 0.75 | B10 | LP11 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S20 | 0.8 | B10 | LP12 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S21 | 0.6 | B10 | B11 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S22 | 0.75 | B11 | LP13 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S23 | 0.8 | B11 | LP14 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S24 | 0.75 | B11 | B12 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S25 | 0.6 | B12 | LP15 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S26 | 0.8 | B2 | B13 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S27 | 0.75 | B13 | LP16 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S28 | 0.6 | B13 | LP17 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S29 | 0.75 | B13 | B14 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S30 | 0.6 | B14 | LP18 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S31 | 0.8 | B14 | LP19 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S32 | 0.75 | B14 | B15 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S33 | 0.8 | B15 | LP20 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S34 | 0.6 | B15 | B16 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S35 | 0.75 | B16 | LP21 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S36 | 0.8 | B16 | LP22 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S37 | 0 | B1 | B2 | D | N | Line 11 | 0 | 0

## Load Point Data
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10

## Generation Data
| Lim MW | Lim MVAR | E cap | Main Feeder
B1 | Inf | Inf | Inf | True

## Backup Feeders
| End 1 | End 2 | s
BS1 | B6 | B8 | 1
BS2 | B12 | B16 | 1

## Component Data
Component | lambda | r | s
T138/33 | 0.01 | 15 | 1
T33/11 | 0.015 | 15 | 1
T11/0,415 | 0.015 | 200 | 1
Breaker 138 | 0.0058 | 8 | 1
Breaker 33 | 0.002 | 4 | 1
Breaker 11 | 0.006 | 4 | 1
Bus Bar 33 | 0.001 | 2 | 1
Bus Bar 11 | 0.001 | 2 | 1
Line 33 | 0.046 | 8 | 2
Line 11 | 0.065 | 5 | 1
Cables | 0.04 | 30 | 3

## Weekly Load Factor
Week | Load Factor
1 | 86.2
2 | 90
3 | 87.8
4 | 83.4
5 | 88
6 | 84.1
7 | 83.2
8 | 80.6
9 | 74
10 | 73.7
11 | 71.5
12 | 72.7
13 | 70.4
14 | 75
15 | 72.1
16 | 80
17 | 75.4
18 | 83.7
19 | 87
20 | 88
21 | 85.6
22 | 81.1
23 | 90
24 | 88.7
25 | 89.6
26 | 86.1
27 | 75.5
28 | 81.6
29 | 80.1
30 | 88
31 | 72.2
32 | 77.6
33 | 80
34 | 72.9
35 | 72.6
36 | 70.5
37 | 78
38 | 69.5
39 | 72.4
40 | 72.4
41 | 74.3
42 | 74.4
43 | 80
44 | 88.1
45 | 88.5
46 | 90.9
47 | 94
48 | 89
49 | 94.2
50 | 97
51 | 100
52 | 95.2

## Daily Load Factor
Day of week | Load Factor
1 | 93
2 | 100
3 | 98
4 | 96
5 | 94
6 | 77
7 | 75

## Hourly Load Factor
Hours | Winter Wkdy | Winter Wknd | Summer Wkdy | Summer Wknd | Spring/Fall Wkdy | Spring/Fall Wknd
1 | 67 | 78 | 64 | 74 | 63 | 75
2 | 63 | 72 | 60 | 70 | 62 | 73
3 | 60 | 68 | 58 | 66 | 60 | 69
4 | 59 | 66 | 56 | 65 | 58 | 66
5 | 59 | 64 | 56 | 64 | 59 | 65
6 | 60 | 65 | 58 | 62 | 65 | 65
7 | 74 | 66 | 64 | 62 | 72 | 68
8 | 86 | 70 | 76 | 66 | 85 | 74
9 | 95 | 80 | 87 | 81 | 95 | 83
10 | 96 | 88 | 95 | 86 | 99 | 89
11 | 96 | 90 | 99 | 91 | 100 | 92
12 | 95 | 91 | 100 | 93 | 99 | 94
13 | 95 | 90 | 99 | 93 | 93 | 91
14 | 95 | 88 | 100 | 92 | 92 | 90
15 | 93 | 87 | 100 | 91 | 90 | 90
16 | 94 | 87 | 97 | 91 | 88 | 86
17 | 99 | 91 | 96 | 92 | 90 | 85
18 | 100 | 100 | 96 | 94 | 92 | 88
19 | 100 | 99 | 93 | 95 | 96 | 92
20 | 96 | 97 | 92 | 95 | 98 | 100
21 | 91 | 94 | 92 | 100 | 96 | 97
22 | 83 | 92 | 93 | 93 | 90 | 95
23 | 73 | 87 | 87 | 88 | 80 | 90
24 | 63 | 81 | 72 | 80 | 70 | 85