## Bus Data
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LP10
LP11
LP12
LP13
LP14
LP15
LP16
LP17
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22
LP23
LP24
LP25
LP26
LP27
LP28
LP29
LP30
LP31
LP32
LP33
LP34
LP35
LP36
LP37
LP38
LP39
LP40

## Line Data
| Length | Upstream Bus | Downstream Bus | Fuse/breaker direction | Disconnector direction | Cable Type | Nr Transformers | Transformer Type
S1 | 0.75 | B2 | B3 | U | N | Line 11 | 0
S2 | 0.6 | B3 | LP1 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S3 | 0.6 | B3 | B4 | N | U | Line 11 | 0
S4 | 0.8 | B4 | LP2 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S5 | 0.75 | B4 | B5 | N | U | Line 11 | 0
S6 | 0.75 | B5 | LP3 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S7 | 0.75 | B5 | B6 | N | U | Line 11 | 0
S8 | 0.6 | B6 | LP4 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S9 | 0.6 | B6 | B7 | N | U | Line 11 | 0
S10 | 0.75 | B7 | LP5 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S11 | 0.8 | B7 | B8 | N | U | Line 11 | 0
S12 | 0.6 | B8 | LP6 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S13 | 0.6 | B2 | B9 | U | N | Line 11 | 0
S14 | 0.75 | B9 | LP7 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S15 | 0.75 | B9 | B10 | N | U | Line 11 | 0
S16 | 0.8 | B10 | LP8 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S17 | 0.6 | B10 | B11 | N | U | Line 11 | 0
S18 | 0.8 | B11 | LP9 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S19 | 0.6 | B11 | B12 | N | U | Line 11 | 0
S20 | 0.6 | B12 | LP10 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S21 | 0.8 | B12 | B13 | N | U | Line 11 | 0
S22 | 0.75 | B13 | LP11 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S23 | 0.75 | B13 | B14 | N | U | Line 11 | 0
S24 | 0.6 | B14 | LP12 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S25 | 0.6 | B14 | B15 | N | U | Line 11 | 0
S26 | 0.75 | B15 | LP13 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S27 | 0.75 | B2 | B16 | U | N | Line 11 | 0
S28 | 0.6 | B16 | LP14 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S29 | 0.8 | B16 | B17 | N | U | Line 11 | 0
S30 | 0.75 | B17 | LP15 | U | N | Line 11 | 0
S31 | 0.6 | B17 | B18 | N | U | Line 11 | 0
S32 | 0.8 | B18 | LP16 | U | N | Line 11 | 0
S33 | 0.75 | B18 | B19 | N | U | Line 11 | 0
S34 | 0.6 | B19 | LP17 | U | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S35 | 2.8 | B1 | B20 | U | N | Line 33 | 0
S36 | 2.5 | B20 | B21 | N | N | Line 33 | 0
S37 | 1.6 | B21 | B22 | N | N | Line 33 | 0
S38 | 0.9 | B22 | B23 | N | N | Line 33 | 0
S39 | 1.6 | B23 | B24 | N | N | Line 33 | 0
S40 | 2.5 | B24 | B25 | N | N | Line 33 | 0
S41 | 0.6 | B25 | LP23 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S42 | 1.6 | B25 | B26 | N | N | Line 33 | 0
S43 | 0.75 | B26 | LP24 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S44 | 0.9 | B26 | B27 | N | N | Line 33 | 0
S45 | 3.2 | B27 | B28 | N | U | Line 33 | 0
S46 | 2.8 | B28 | B29 | N | N | Line 33 | 0
S47 | 0.6 | B29 | LP26 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S48 | 3.5 | B29 | B30 | N | N | Line 33 | 0
S49 | 1.6 | B30 | B31 | N | N | Line 33 | 0
S50 | 2.8 | B31 | B32 | U | N | Line 33 | 0
S51 | 3.2 | B32 | B33 | N | N | Line 33 | 0
S52 | 2.5 | B33 | B34 | N | N | Line 33 | 0
S53 | 3.2 | B27 | B35 | U | N | Line 33 | 0
S54 | 1.6 | B35 | B36 | N | N | Line 33 | 0
S55 | 0.8 | B36 | LP32 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S56 | 2.8 | B36 | B37 | N | N | Line 33 | 0
S57 | 2.5 | B37 | B38 | N | N | Line 33 | 0
S58 | 3.2 | B38 | B39 | N | N | Line 33 | 0
S59 | 2.8 | B31 | B40 | U | N | Line 33 | 0
S60 | 2.5 | B40 | B41 | N | N | Line 33 | 0
S61 | 0.75 | B41 | LP37 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S62 | 1.6 | B41 | B42 | N | N | Line 33 | 0
S63 | 3.2 | B42 | B43 | N | N | Line 33 | 0
S64 | 2.8 | B43 | B44 | N | N | Line 33 | 0
S65 | 0 | B20 | LP18 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S66 | 0 | B21 | LP19 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S67 | 0 | B22 | LP20 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S68 | 0 | B23 | LP21 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S69 | 0 | B24 | LP22 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S70 | 0 | B28 | LP25 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S71 | 0 | B30 | LP27 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S72 | 0 | B32 | LP28 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S73 | 0 | B33 | LP29 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S74 | 0 | B34 | LP30 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S75 | 0 | B35 | LP31 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S76 | 0 | B37 | LP33 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S77 | 0 | B38 | LP34 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S78 | 0 | B39 | LP35 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S79 | 0 | B40 | LP36 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S80 | 0 | B42 | LP38 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S81 | 0 | B43 | LP39 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S82 | 0 | B44 | LP40 | U | N | Line 33 | 1 | T33/0,415
S83 | 0 | B1 | B2 | D | N | Line 11 | 0 | T33/11

## Load Point Data
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers
LP1 | residential | 0.1775 | 0.3171 | 138
LP2 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126
LP3 | residential | 0.1775 | 0.3171 | 138
LP4 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126
LP5 | residential | 0.2163 | 0.3864 | 118
LP6 | residential | 0.2163 | 0.3864 | 118
LP7 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147
LP8 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147
LP9 | residential | 0.1775 | 0.3171 | 138
LP10 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147
LP11 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126
LP12 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132
LP13 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132
LP14 | commercial | 0.4697 | 0.85 | 10
LP15 | small (industry?) | 1.6391 | 1.967 | 1
LP16 | small (industry?) | 0.9025 | 1.083 | 1
LP17 | commercial | 0.4697 | 0.85 | 10
LP18 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147
LP19 | residential | 0.1808 | 0.3229 | 126
LP20 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1
LP21 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1
LP22 | residential | 0.207 | 0.3698 | 132
LP23 | residential | 0.1659 | 0.2964 | 147
LP24 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1
LP25 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79
LP26 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1
LP27 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76
LP28 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79
LP29 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76
LP30 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1
LP31 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79
LP32 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1
LP33 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76
LP34 | farm | 0.2501 | 0.6517 | 1
LP35 | farm | 0.2633 | 0.686 | 1
LP36 | residential | 0.1554 | 0.2776 | 79
LP37 | farm | 0.1929 | 0.5025 | 1
LP38 | farm | 0.2831 | 0.7375 | 1
LP39 | residential | 0.1585 | 0.2831 | 76
LP40 | farm | 0.3057 | 0.7965 | 1

## Generation Data
| Lim MW | Lim MVAR | Main Feeder
B1 | Inf | Inf | True

## Backup Feeders
| End 1 | End 2 | s
BS | B8 | B15 | 1

## Component Data
Component | lambda | r | s
T138/33 | 0.01 | 15 | 1
T33/11 | 0.015 | 15 | 1
T11/0,415 | 0.015 | 200 | 1
Breaker 138 | 0.0058 | 8 | 1
Breaker 33 | 0.002 | 4 | 1
Breaker 11 | 0.006 | 4 | 1
Bus Bar 33 | 0.001 | 2 | 1
Bus Bar 11 | 0.001 | 2 | 1
Line 33 | 0.065 | 5 | 1
Line 11 | 0.065 | 5 | 1
Cables | 0.04 | 30 | 3
T33/0,415 | 0.015 | 200 | 1

## Weekly Load Factor
Week | Load Factor
1 | 86.2
2 | 90
3 | 87.8
4 | 83.4
5 | 88
6 | 84.1
7 | 83.2
8 | 80.6
9 | 74
10 | 73.7
11 | 71.5
12 | 72.7
13 | 70.4
14 | 75
15 | 72.1
16 | 80
17 | 75.4
18 | 83.7
19 | 87
20 | 88
21 | 85.6
22 | 81.1
23 | 90
24 | 88.7
25 | 89.6
26 | 86.1
27 | 75.5
28 | 81.6
29 | 80.1
30 | 88
31 | 72.2
32 | 77.6
33 | 80
34 | 72.9
35 | 72.6
36 | 70.5
37 | 78
38 | 69.5
39 | 72.4
40 | 72.4
41 | 74.3
42 | 74.4
43 | 80
44 | 88.1
45 | 88.5
46 | 90.9
47 | 94
48 | 89
49 | 94.2
50 | 97
51 | 100
52 | 95.2

## Daily Load Factor
Day of week | Load Factor
1 | 93
2 | 100
3 | 98
4 | 96
5 | 94
6 | 77
7 | 75

## Hourly Load Factor
Hours | Winter Wkdy | Winter Wknd | Summer Wkdy | Summer Wknd | Spring/Fall Wkdy | Spring/Fall Wknd
1 | 67 | 78 | 64 | 74 | 63 | 75
2 | 63 | 72 | 60 | 70 | 62 | 73
3 | 60 | 68 | 58 | 66 | 60 | 69
4 | 59 | 66 | 56 | 65 | 58 | 66
5 | 59 | 64 | 56 | 64 | 59 | 65
6 | 60 | 65 | 58 | 62 | 65 | 65
7 | 74 | 66 | 64 | 62 | 72 | 68
8 | 86 | 70 | 76 | 66 | 85 | 74
9 | 95 | 80 | 87 | 81 | 95 | 83
10 | 96 | 88 | 95 | 86 | 99 | 89
11 | 96 | 90 | 99 | 91 | 100 | 92
12 | 95 | 91 | 100 | 93 | 99 | 94
13 | 95 | 90 | 99 | 93 | 93 | 91
14 | 95 | 88 | 100 | 92 | 92 | 90
15 | 93 | 87 | 100 | 91 | 90 | 90
16 | 94 | 87 | 97 | 91 | 88 | 86
17 | 99 | 91 | 96 | 92 | 90 | 85
18 | 100 | 100 | 96 | 94 | 92 | 88
19 | 100 | 99 | 93 | 95 | 96 | 92
20 | 96 | 97 | 92 | 95 | 98 | 100
21 | 91 | 94 | 92 | 100 | 96 | 97
22 | 83 | 92 | 93 | 93 | 90 | 95
23 | 73 | 87 | 87 | 88 | 80 | 90
24 | 63 | 81 | 72 | 80 | 70 | 85