## Bus Data
LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LP10
LP11
LP12
LP13
LP14
LP15
LP16
LP17
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22
LP23
LP24
LP25
LP26
LP27
LP28
LP29
LP30
LP31
LP32
LP33
LP34
LP35
LP36
LP37
LP38

## Line Data
| Length | Upstream Bus | Downstream Bus | Fuse/breaker direction | Disconnector direction | Cable Type | Nr Transformers | Transformer Type
S1 | 0.75 | LP24 | LP25 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S2 | 0.6 | LP25 | LP1 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S3 | 0.8 | LP25 | LP2 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S4 | 0.75 | LP25 | LP26 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S5 | 0.8 | LP26 | LP3 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S6 | 0.6 | LP26 | LP4 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S7 | 0.75 | LP26 | LP27 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S8 | 0.8 | LP27 | LP5 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S9 | 0.75 | LP27 | LP6 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S10 | 0.6 | LP27 | LP28 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S11 | 0.8 | LP28 | LP7 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S12 | 0.75 | LP24 | LP29 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S13 | 0.8 | LP29 | LP8 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S14 | 0.6 | LP29 | LP30 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S15 | 0.8 | LP30 | LP9 | N | N | Line 11 | 0 | 0
S16 | 0.75 | LP24 | LP31 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S17 | 0.6 | LP31 | LP10 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S18 | 0.8 | LP31 | LP32 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S19 | 0.75 | LP32 | LP11 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S20 | 0.8 | LP32 | LP12 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S21 | 0.6 | LP32 | LP33 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S22 | 0.75 | LP33 | LP13 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S23 | 0.8 | LP33 | LP14 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S24 | 0.75 | LP33 | LP34 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S25 | 0.6 | LP34 | LP15 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S26 | 0.8 | LP24 | LP35 | U | N | Line 11 | 0 | 0
S27 | 0.75 | LP35 | LP16 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S28 | 0.6 | LP35 | LP17 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S29 | 0.75 | LP35 | LP36 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S30 | 0.6 | LP36 | LP18 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S31 | 0.8 | LP36 | LP19 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S32 | 0.75 | LP36 | LP37 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S33 | 0.8 | LP37 | LP20 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S34 | 0.6 | LP37 | LP38 | N | U | Line 11 | 0 | 0
S35 | 0.75 | LP38 | LP21 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S36 | 0.8 | LP38 | LP22 | N | N | Line 11 | 1 | T11/0,415
S37 | 1e-05 | LP23 | LP24 | D | N | Line 11 | 0 | 0

## Buses
Bus | IsSlack | Load_kVA | PowerFactor | P (MW) | Q (MVAr) | P_pu (pu) | Q_pu (pu)
1 | 1 | 0.535 | 1 | 0.535 | 0 | 0.0535 | 0
2 | 0 | 0.535 | 1 | 0.535 | 0 | 0.0535 | 0
3 | 0 | 0.535 | 1 | 0.535 | 0 | 0.0535 | 0
4 | 0 | 0.566 | 1 | 0.566 | 0 | 0.0566 | 0
5 | 0 | 0.566 | 1 | 0.566 | 0 | 0.0566 | 0
6 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 | 0 | 0.0454 | 0
7 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 | 0 | 0.0454 | 0
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0
9 | 0 | 1.15 | 1 | 1.15 | 0 | 0.115 | 0
10 | 0 | 0.535 | 1 | 0.535 | 0 | 0.0535 | 0
11 | 0 | 0.535 | 1 | 0.535 | 0 | 0.0535 | 0
12 | 0 | 0.45 | 1 | 0.45 | 0 | 0.045 | 0
13 | 0 | 0.566 | 1 | 0.566 | 0 | 0.0566 | 0
14 | 0 | 0.566 | 1 | 0.566 | 0 | 0.0566 | 0
15 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 | 0 | 0.0454 | 0
16 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 | 0 | 0.0454 | 0
17 | 0 | 0.45 | 1 | 0.45 | 0 | 0.045 | 0
18 | 0 | 0.45 | 1 | 0.45 | 0 | 0.045 | 0
19 | 0 | 0.45 | 1 | 0.45 | 0 | 0.045 | 0
20 | 0 | 0.566 | 1 | 0.566 | 0 | 0.0566 | 0
21 | 0 | 0.566 | 1 | 0.566 | 0 | 0.0566 | 0
22 | 0 | 0.454 | 1 | 0.454 | 0 | 0.0454 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lines
From | To | r_pu (pu) | x_pu (pu) | b_pu (pu) | r (ohm) | x (ohm) | b (S)
24 | 25 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
25 | 1 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
25 | 2 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
25 | 26 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
26 | 3 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
26 | 4 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
26 | 27 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
27 | 5 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
27 | 6 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
27 | 28 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
28 | 7 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
24 | 29 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
29 | 8 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
29 | 30 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
30 | 9 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
24 | 31 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
31 | 10 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
31 | 32 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
32 | 11 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
32 | 12 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
32 | 33 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
33 | 13 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
33 | 14 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
33 | 34 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
34 | 15 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
24 | 35 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
35 | 16 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
35 | 17 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
35 | 36 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
36 | 18 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
36 | 19 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
36 | 37 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
37 | 20 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
37 | 38 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
38 | 21 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
38 | 22 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484
23 | 24 | 0.001 | 0.0005 | 1e-05 | 0.0044 | 0.0242 | 0.000484

## Load Point Data
| Customer type | Load level average [MW] | Load point peak [MW] | Number of customers | c_NOK_per_kWh_1h | c_NOK_per_kWh_4h
LP1 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 1 | 1
LP2 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 1 | 1
LP3 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 1 | 1
LP4 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 1 | 1
LP5 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 1 | 1
LP6 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 1 | 1
LP7 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 1 | 1
LP8 | small user | 1 | 1.6279 | 1 | 1 | 1
LP9 | small user | 1.15 | 1.8721 | 1 | 1 | 1
LP10 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 1 | 1
LP11 | residential | 0.535 | 0.8668 | 210 | 1 | 1
LP12 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 1 | 1
LP13 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 1 | 1
LP14 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 1 | 1
LP15 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 1 | 1
LP16 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 1 | 1
LP17 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 1 | 1
LP18 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 1 | 1
LP19 | residential | 0.45 | 0.7291 | 200 | 1 | 1
LP20 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 1 | 1
LP21 | govt/inst | 0.566 | 0.9167 | 1 | 1 | 1
LP22 | comercial | 0.454 | 0.75 | 10 | 1 | 1
LP23 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP24 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP25 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP26 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP27 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP28 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP29 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP30 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP31 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP32 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP33 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP34 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP35 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP36 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP37 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LP38 | comercial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Generation Data
| Lim MW | Lim MVAR | E cap | Main Feeder
B1 | Inf | Inf | Inf | True

## Backup Feeders
| End 1 | End 2 | s
BS1 | B6 | B8 | 1
BS2 | B12 | B16 | 1

## Component Data
Component | lambda | r | s | lambda_transformer | r_transformer
Line1 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line2 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line3 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line4 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line5 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line6 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line7 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line8 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line9 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line10 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line11 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line12 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line13 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line14 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line15 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line16 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line17 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line18 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line19 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line20 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line21 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line22 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line23 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line24 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line25 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line26 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line27 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line28 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line29 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line30 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line31 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line32 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line33 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line34 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0
Line35 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line36 | 0.065 | 5 | 1 | 0.015 | 200
Line37 | 0.065 | 5 | 1 | 0 | 0

## Positions
Node | x | y
1 | 0 | 0 | 2 | -2
2 | 5 | 0 |  | -2
3 | 0 | -2 |  | -4
4 | 5 | -2 |  | -4
5 | 0 | -4 |  | -6
6 | 5 | -4 |  | -6
7 | 0 | -6 |  | -8
8 | 10 | 0 |  | -2
9 | 10 | -2 |  | -4
10 | 15 | 0 |  | -2
11 | 15 | -2 |  | -4
12 | 20 | -2 |  | -4
13 | 15 | -4 |  | -6
14 | 20 | -4 |  | -6
15 | 15 | -6 |  | -8
16 | 25 | 0 |  | -2
17 | 30 | 0 |  | -2
18 | 25 | -2 |  | -4
19 | 30 | -2 |  | -4
20 | 25 | -4 |  | -6
21 | 25 | -6 |  | -8
22 | 30 | -6 |  | -8
23 | 15 | 4 |  | 2
24 | 15 | 2 |  | 0
25 | 2.5 | 0 |  | -2
26 | 2.5 | -2 |  | -4
27 | 2.5 | -4 |  | -6
28 | 2.5 | -6 |  | -8
29 | 12.5 | 0 |  | -2
30 | 12.5 | -2 |  | -4
31 | 17.5 | 0 |  | -2
32 | 17.5 | -2 |  | -4
33 | 17.5 | -4 |  | -6
34 | 17.5 | -6 |  | -8
35 | 27.5 | 0 |  | -2
36 | 27.5 | -2 |  | -4
37 | 27.5 | -4 |  | -6
38 | 27.5 | -6 |  | -8

## Weekly Load Factor
Week | Load Factor
1 | 86.2
2 | 90
3 | 87.8
4 | 83.4
5 | 88
6 | 84.1
7 | 83.2
8 | 80.6
9 | 74
10 | 73.7
11 | 71.5
12 | 72.7
13 | 70.4
14 | 75
15 | 72.1
16 | 80
17 | 75.4
18 | 83.7
19 | 87
20 | 88
21 | 85.6
22 | 81.1
23 | 90
24 | 88.7
25 | 89.6
26 | 86.1
27 | 75.5
28 | 81.6
29 | 80.1
30 | 88
31 | 72.2
32 | 77.6
33 | 80
34 | 72.9
35 | 72.6
36 | 70.5
37 | 78
38 | 69.5
39 | 72.4
40 | 72.4
41 | 74.3
42 | 74.4
43 | 80
44 | 88.1
45 | 88.5
46 | 90.9
47 | 94
48 | 89
49 | 94.2
50 | 97
51 | 100
52 | 95.2

## Daily Load Factor
Day of week | Load Factor
1 | 93
2 | 100
3 | 98
4 | 96
5 | 94
6 | 77
7 | 75

## Hourly Load Factor
Hours | Winter Wkdy | Winter Wknd | Summer Wkdy | Summer Wknd | Spring/Fall Wkdy | Spring/Fall Wknd
1 | 67 | 78 | 64 | 74 | 63 | 75
2 | 63 | 72 | 60 | 70 | 62 | 73
3 | 60 | 68 | 58 | 66 | 60 | 69
4 | 59 | 66 | 56 | 65 | 58 | 66
5 | 59 | 64 | 56 | 64 | 59 | 65
6 | 60 | 65 | 58 | 62 | 65 | 65
7 | 74 | 66 | 64 | 62 | 72 | 68
8 | 86 | 70 | 76 | 66 | 85 | 74
9 | 95 | 80 | 87 | 81 | 95 | 83
10 | 96 | 88 | 95 | 86 | 99 | 89
11 | 96 | 90 | 99 | 91 | 100 | 92
12 | 95 | 91 | 100 | 93 | 99 | 94
13 | 95 | 90 | 99 | 93 | 93 | 91
14 | 95 | 88 | 100 | 92 | 92 | 90
15 | 93 | 87 | 100 | 91 | 90 | 90
16 | 94 | 87 | 97 | 91 | 88 | 86
17 | 99 | 91 | 96 | 92 | 90 | 85
18 | 100 | 100 | 96 | 94 | 92 | 88
19 | 100 | 99 | 93 | 95 | 96 | 92
20 | 96 | 97 | 92 | 95 | 98 | 100
21 | 91 | 94 | 92 | 100 | 96 | 97
22 | 83 | 92 | 93 | 93 | 90 | 95
23 | 73 | 87 | 87 | 88 | 80 | 90
24 | 63 | 81 | 72 | 80 | 70 | 85